Proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES / SC

Projeto 	: UNIDADE DE SAÚDE

Área total	: 263,25 m²

#### Descrição da Obra

A Edificação se trata de uma UNIDADE DE SAÚDE em alvenaria com estrutura em concreto armado, possuindo: Sala Administrativa, Vacina, Consultórios, Sala de Curativos, etc.....)

Sendo:

TOTAL DE ÁREA.........................................................263,25 m²

#### Dados

Edificação		:  Edificação Hospitalar

Classe de Risco	:  RISCO MÉDIO

Será necessário para a Adequação o seguinte sistema exigido segundo a Norma do CORPO DE BOMBEIROS :

- Sistema Preventivo por Extintores;

- Sistema de Abrigo de Gás;

- Sistema de Alarme e Iluminação de Emergência; O projeto de sistema de alarme e iluminação de emergência deverá ser elaborado por um Engenheiro Elétrico.

- Saídas de Emergência.

1 - Sistema Preventivo Por Extintores

O presente memorial tem por objetivo determinar as unidades extintoras necessárias na obra, obedecendo ao capítulo V e deverão ser locados conforme detalhe em anexo.

Conforme o Artigo 33 e 34, para o risco Médio cada unidade extintora deverá proteger uma área de no máximo 250,00 m² obedecendo ao caminhamento de 15,00 m, sendo que desta forma teremos:

Logo a área de 263,25 m2 / 250 = 1,05 = 1 unidade extintora.

- Sendo executada no local 2 unidades de PQS = 4 kg, nos seguintes locais:

- Uma unidade Extintora próximo a sala administrativa, próximo a sala de Demonstração e educação em Saúde de Pó Químico Seco – PQS = 4Kg.

- Uma unidade Extintora, próximo a janela de esterilização, pavilhão de Pó Químico Seco – PQS = 4Kg.

Sobre os extintores deverão ser colocadas faixas vermelhas com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito. Sob o extintor a 20 cm da base deverá ser colocados um círculo com a inscrição em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL” nas cores: vermelho com bordas em amarelo.

2) Sistema Gás Centralizado (Abrigo De Gás)

- Introdução

Será utilizados um abrigo de gás no ambiente da copa.

Procedimento: Será utilizado um abrigo de gás com 2 (dois) botijões de 13 kg cada. Todas as paredes deste abrigo deverão ser com 20 centímetros de espessura com tijolos maciços, porque ficará encostado na edificação. E deverá constar uma porta em aço com veneziana tendo as mesmas uma distância de 8 mm entre as placas

A dependência onde tiver um fogão deverá possuir uma área total útil de ventilação de no mínimo 200 cm2 e observar o seguinte e o detalhe em planta anexo.

- Umas ventilações superiores, que se comunique para o exterior situado a uma altura mínima de 1,50 m do piso acabado.

- A outra ventilação inferior situada no máximo 80 cm do piso acabado e deve possuir uma área de 25 a 50% da área das aberturas.

- Carga Instalada

Um fogão de quatro bocas

Consumo dos Aparelhos:

Segundo o Art. 128 Tabela 1 a potência nominal para fogão residencial é de 35 kcal/min por queimador e 45 kcal/min para cada forno desta forma terrenos:

1(fogão) x 4 (queimaduras) x 35 kal/min + 1(fornos) x 45 kcal/min = 185 kcal/min.

- Vazões

Poder calorífico em função do aumento de volume = 11.200 kcal/kg

Vc = (185 kcal/min x 60) / 11.200 Kcal/kg = 0,99

Vc = 1,00 Kg/h

Para um consumo de 1,00 kg/h teremos um abrigo de gás com 2 (duas) botijões de 13 kg cada um.

- Trecho do Abrigo até o fecho Rápido

L =1,50 metros – (1,50 m)

Potencia = 185 Kcal/min

Anexo D = diâmetro 12,7 mm (1/2”)

##### Obs – Referente ao Teste de Estanquiedade

Art.197 – Para redes embutidas, os testes devem ser feitos antes do revestimento dos mesmos.

Art.198 – Indiciada a admissão do gás na tubulação, deve-se deixar escapar todo o ar contido na mesma, abrindo-se os registros dos aparelhos de utilização. Durante essa operação, os ambientes devem ser mantidos amplamente arejados, não permitidos nos mesmos qualquer fonte de ignição.

Art.199 – Deve ser verificada a inexistência de vazamento de gás, sendo proibido o emprego de chamas para essa finalidade.

3 - Sistema De Saída De Emergência

OBS: Para cálculo de saídas de emergência deverá ser considerada a área total da obra: 263,25 m2.

Conforme prescreve o Artigo 202 foi considerada saída de emergência as 2 portas principal e a lateral, conforme é mostrado no projeto em anexo.

Para atender o Artigo 209, a porta principal com largura de 2,50 m, e a porta lateral com 2,00 m de largura, sendo de correr para fora para facilitar o fluxo da saída.

Totalizando uma passagem de 4,50 m2

N = P / Ca

N = número de unidade de passagem

P = número de pessoas do pavimento de maior lotação.

Ca = Capacidade de acesso

Anexo F --- Considerado Para o Cálculo – Consultório -  1 pessoa / 9,00 m2 de área bruta

Ca = 100 (Portas)

N = 263,25/100 = 2,63

N corresponde a uma unidade de passagem (0,55 m) Artigo 203 desta forma necessitamos de 2,63 x 0,55 = 1,45 metros de saída de emergência o que, conforme projeto em anexo está de acordo com a norma.

Totalizando uma passagem de 4,50 metros

Deverão ser colocadas placas indicativas de saídas de emergência, conforme citadas na relação abaixo, sendo que a sua localização e detalhamento estão no projeto em anexo.

Serão utilizadas saídas de emergência com as respectivas placas de sinalização:

- Nas 2  portas (frontal e lateral), sem seta indicativa acima da porta. (ver projeto);

O sistema de saída de emergência deverá ser executado conforme detalhe em anexo, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

4) Sistema de Iluminação de Emergência  e Sistema de Alarme

A Edificação deverá atender aos Artigos 380 e 400.

A elaboração do projeto de sistema de iluminação de Emergência e Sistema de Alarme é de responsabilidade de um Eng. Elétrico.

Considerações Finais

Obs – O PROPRIETÁRIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, OU SEJA, MANTENDO EM PERFEITO ESTADO, PARA QUE, QUANDO SOLICITADO POSSAM APRESENTAR PELO FUNCIONAMENTO.

SAUDADES (SC), 05 de Março de 2010.

__________________________

## ANTÔNIO ULSENHEIMER

# Prefeito Municipal de Saudades

###### Proprietário

________________________

# Marlize Cristiane K. Todescatto

## Assessora em Arquitetura e Urbanismo – CREA/SC 44.141-7

###### Amerios